## Berechnung Wandheizung
Diese Berechnung sollte ausreichen, die Parameter für eine Wandheizung festzulegen
Es sind jedoch Vereinfachungen bezüglich des Strahlungsaustausches zwischen der beheizten und den nicht beheizten Wänden gemacht.
Bei großen Wärmeströmen zu "benachbarten" Räumen muss man das mit dem Stefan-Boltzmann Gesetz ggf. nachrechnen
Wenn vor beheizte Wände Schränke oder anderes gestellt werden, dämpft das die Strahlungsheizwirkung der Wandheizung und führt dadurch ggf. zu einer höheren nötigen mittleren Wandtemperatur
|  | veränderbare Zellen |  |  | Nebenrechnung Verluste angrenzender Räume
berechnete Zellen, Achtung, nicht geschützt
[5 empty] | Decke | 15 | m²
RT | 20 | °C |  |  | U Wandfläche | 0.4 | W/m²K
AT | -10 | °C |  |  | RT Raum | 20 | °C
F beheizte Außenwand | 20 | m² |  |  | RT Raum drüber | 10 | °C
U beheizte Außenwand | 1 | W/m²K |  |  | dT | 10 | K
AT | -10 | °C |  |  | Wärmeverlust | 60 | W
F Fenster | 3 | m²
U Fenster | 1.3 | W/m²K |  |  | Boden | 15 | m²
Verluste Decke | 60 | W |  |  | U Wandfläche | 0.8 | W/m²K
VerlusteBoden | 12 | W |  |  | RT Raum | 20 | °C
Verluste zu Nachbarraum1 | 64 | W | wenn Nachbarraum kälter positiv, Nachbarraum wärmer negativ |  | RT Raum drunter | 19 | °C
Verluste zu Nachbarraum2 | -19.2 | W |  |  | dT | 1 | K
[5 empty] | Wärmeverlust | 12 | W
dT Auslegung | 30 | K
Verlust Fenster | 117 | W | = Heizbedarf Wand innen |  | Wandfläche | 10 | m²
Verluste innen gesamt | 233.8 | W |  |  | U Wandfläche | 3.2 | W/m²K
Leistung Wand nach innen | 11.69 | W/m² |  |  | RT Raum | 20 | °C
Heizleistung Wand nach innen | 4 | W/m² K |  |  | RT Nachbarraum | 18 | °C
mittlere Überhitzung | 2.9225 | K |  |  | dT | 2 | K
soll Wandtemperatur | 22.9225 | °C |  |  | Wärmeverlust | 64 | W
Heizleistung der Wand nach außen | 30 | W/m² |  |  | Wandfläche | 8 | m²
Verlust Wand außen | 600 | W |  |  | U Wandfläche | 2.4 | W/m²K
[5 empty] | RT Raum | 20 | °C
Summe Heizleistung | 41.69 | W/m²K |  |  | RT Nachbarraum | 21 | °C
Summe Verluste | 833.8 | W |  |  | dT | -1 | K
[5 empty] | Wärmeverlust | -19.2 | W
Spreizung | 5 | K | hierbei ist zu bedenken, dass es bis zum tatsächlichen Eintritt in die Wandheizung/und auf dem Rückweg oft erhebliche Temperaturverluste gibt
Durchfluss | 143.3878 | l/h
VL | 25.4225 | °C
RL | 20.4225 | °C | wird Hintergrund rot wenn RL < = RT | würde nicht funktionieren
2017.02.02 © jogi54 / J.Freyer
keine Gewährleistung, da Formeln nicht geschützt sind
weitere Einschränkungen siehe oben